## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
STP | 0
Ostala zgrada | 0
Ukupno | 0
Minimalni tehnički uvjeti proizašli su iz proračuna projekta "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d." za kojeg je odobreno sufinanciranje sredstvima iz EU fondova

## STP
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Kol. | Cijena | Ukupno
II. STP
Sve stavke obuhvaćaju dobavu i montažu svjetiljke, s kućištem, izvorom svjetlosti, predspojnom napravom, driverom i ostalim spojnim priborom, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Jamstvo dobavljača (proizvođača) za sve svjetiljke iznosi min 5 godina.
S1 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka ugradna (recessed) ugradna svjetiljka LED izvor svjetlosti metalno kućište kvadratni oblik dimenzije dxšxv 595-597 x 595-597mm snaga sistema ≤ 22 W efektivni svjetlosni tok ≥ 2700 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 122 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +10°C do +40°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L75 UGR<19 u slučaju ponude svjetiljke nazivne snage sistema koja je veća od zahtijevane te reducirana na zahtijevanu vrijednost, priložiti izjavu kojom se dokazuje da je pri reduciranoj snazi postignut zahtijevani efektivni svjetlosni tok | kom | 7 |  | 0
S2 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka ovjesna / nadgradna LED izvor svjetlosti aluminijsko kućište dimenzije dxšxv 1132x63x74 mm ±10% snaga sistema ≤ 32W efektivni svjetlosni tok ≥ 3581 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 111 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +5°C do +30°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L80 UGR<19 pripadni sustav ovješenja min 1500 mm | kom | 19 |  | 0
S3C | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka linijska - modul center LED izvor svjetlosti aluminijsko kućište dimenzije dxšxv 1682x63x74 mm ±10% snaga sistema ≤ 27W efektivni svjetlosni tok ≥ 3173 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 117 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +5°C do +30°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L80 UGR<19 mogućnost spajanja u kontinuiranu liniju pripadni sustav ovješenja min 1500 mm u slučaju ponude svjetiljke nazivne snage sistema koja je veća od zahtijevane te reducirana na zahtijevanu vrijednost, priložiti izjavu kojom se dokazuje da je pri reduciranoj snazi postignut zahtijevani efektivni svjetlosni tok | kom | 103 |  | 0
S3E | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka linijska - modul end LED izvor svjetlosti aluminijsko kućište dimenzije dxšxv 1687x63x74 mm ±10% snaga sistema ≤ 27W efektivni svjetlosni tok ≥ 3173 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 117 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +5°C do +30°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L80 UGR<19 krajnji element mogućnost spajanja u kontinuiranu liniju pripadni sustav ovješenja min 1500 mm u slučaju ponude svjetiljke nazivne snage sistema koja je veća od zahtijevane te reducirana na zahtijevanu vrijednost, priložiti izjavu kojom se dokazuje da je pri reduciranoj snazi postignut zahtijevani efektivni svjetlosni tok | kom | 22 |  | 0
S3S | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka linijska - modul start LED izvor svjetlosti aluminijsko kućište dimenzije dxšxv 1687x63x74 mm ±10% snaga sistema ≤ 27W efektivni svjetlosni tok ≥ 3173 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 117 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +5°C do +30°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L80 UGR<19 krajnji element mogućnost spajanja u kontinuiranu liniju pripadni sustav ovješenja min 1500 mm u slučaju ponude svjetiljke nazivne snage sistema koja je veća od zahtijevane te reducirana na zahtijevanu vrijednost, priložiti izjavu kojom se dokazuje da je pri reduciranoj snazi postignut zahtijevani efektivni svjetlosni tok | kom | 22 |  | 0
S4 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka ugradna (recessed) ugradna svjetiljka ugradna svjetiljka LED izvor svjetlosti metalno kućište kvadratni oblik dimenzije dxšxv 595-597 x 595-597mm snaga sistema ≤ 32 W efektivni svjetlosni tok ≥ 3700 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 115 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +10°C do +40°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L75 UGR<19 | kom | 44 |  | 0
S5 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka linijska - modul center 18 komada LED izvor svjetlosti aluminijsko kućište dimenzije dxšxv max 1122x63x74 mm ±10% snaga sistema ≤ 18W efektivni svjetlosni tok ≥ 2115 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 117 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +5°C do +30°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L80 UGR<19 mogućnost spajanja u petlju pripadni sustav ovješenja min 1500 mm | kpl | 2 |  | 0
svjetiljka - modul L 8 komada LED izvor svjetlosti aluminijsko kućište dimenzije L profila max 593x593x60x71 mm ±10% snaga sistema ≤ 18W efektivni svjetlosni tok ≥ 2115 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 117 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +5°C do +30°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L80 UGR<19 mogućnost spajanja u petlju pripadni sustav ovješenja min 1500 mm
svjetiljka - modul T 4 komada LED izvor svjetlosti aluminijsko kućište dimenzije T profila max 1126x593x60x71 mm ±10% snaga sistema ≤ 26W efektivni svjetlosni tok ≥ 3042 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 117 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +5°C do +30°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L80 UGR<19 mogućnost spajanja u petlju pripadni sustav ovješenja min 1500 mm
S6 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka ovjesna / nadgradna LED izvor svjetlosti aluminijsko kućište dimenzije dxšxv max 852x63x74 mm ±10% snaga sistema ≤ 14W efektivni svjetlosni tok ≥ 1355 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 96 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +5°C do +30°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L80 pripadni sustav ovješenja min 1500 mm u slučaju ponude svjetiljke nazivne snage sistema koja je veća od zahtijevane te reducirana na zahtijevanu vrijednost, priložiti izjavu kojom se dokazuje da je pri reduciranoj snazi postignut zahtijevani efektivni svjetlosni tok | kom | 216 |  | 0
S7 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka vodotijesna (waterproof) nadgradna svjetiljka LED izvor svjetlosti dimenzije dxšxv max 1504x87x82mm ±20% snaga sistema ≤ 50 W efektivni svjetlosni tok ≥ 6000 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 120 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od -25°C do +40°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP65 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L75 | kom | 5 |  | 0
8 | Implementacija sustava inteligentnog upravljanja rasvjeom putem DALI protokola: DALI controler + multi senzor (po jednom poslovnom modulu) | kom | 0 |  | 0
9 | Nespecificirani montažni pribor za prilagodbu postojeće instalacije (kabeli, razvodne kutije, obujmice…) | kpl | 1 |  | 0
10 | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela, odvo i zbrinjavanje u skladu sa smjernicama za postupanje s opasnim otpadom | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## ostala zgrada
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Kol. | Cijena | Ukupno
I. ZGRADA B10
Sve stavke obuhvaćaju dobavu i montažu svjetiljke, s kućištem, izvorom svjetlosti, predspojnom napravom, driverom i ostalim spojnim priborom, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Jamstvo dobavljača (proizvođača) za sve svjetiljke iznosi min 5 godina.
S1 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka ugradna (recessed) ugradna svjetiljka LED izvor svjetlosti metalno kućište kvadratni oblik dimenzije dxš 595-597 x 595-597mm snaga sistema ≤ 32 W efektivni svjetlosni tok ≥ 3700 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 115 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +10°C do +40°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L75 UGR<19 | kom | 1943 |  | 0
S2 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka ugradna (recessed) ugradna svjetiljka LED izvor svjetlosti metalno kućište kvadratni oblik dimenzije dxš 595-597 x 595-597mm snaga sistema ≤ 22 W efektivni svjetlosni tok ≥ 2700 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 122 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +10°C do +40°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L75 UGR<19 u slučaju ponude svjetiljke nazivne snage sistema koja je veća od zahtijevane te reducirana na zahtijevanu vrijednost, priložiti izjavu kojom se dokazuje da je pri reduciranoj snazi postignut zahtijevani efektivni svjetlosni tok | kom | 319 |  | 0
S3 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka ugradna (recessed) ugradna svjetiljka LED izvor svjetlosti metalno kućište pravokutni oblik dimenzije dxš 1195-1197 x 295-297mm snaga sistema ≤ 22 W efektivni svjetlosni tok ≥ 2700 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 122 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +10°C do +40°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L75 UGR<19 u slučaju ponude svjetiljke nazivne snage sistema koja je veća od zahtijevane te reducirana na zahtijevanu vrijednost, priložiti izjavu kojom se dokazuje da je pri reduciranoj snazi postignut zahtijevani efektivni svjetlosni tok | kom | 65 |  | 0
S4 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka vodotijesna (waterproof) nadgradna svjetiljka LED izvor svjetlosti dimenzije dxšxv 1504x87x96mm ±20% snaga sistema ≤ 50 W efektivni svjetlosni tok ≥ 6000 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 120 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od -25°C do +40°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP65 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L75 | kom | 40 |  | 0
S5 | Dobava, montaža i spajanje: downlighter ugradni (recessed) ugradna svjetiljka LED izvor svjetlosti aluminijsko kućište stakleni opalni pokrov kružni oblik dimenzije ØxV max 216x95mm ±20% snaga sistema ≤ 19 W efektivni svjetlosni tok ≥ 2200 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 115 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +10°C do +40°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite II DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L80 | kom | 102 |  | 0
S6 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka ovjesna / nadgradna LED izvor svjetlosti aluminijsko kućište dimenzije dxšxv 1132x63x74mm ±10% snaga sistema ≤ 18W efektivni svjetlosni tok ≥ 2115 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 117 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +5°C do +30°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L80 UGR<19 pripadni sustav ovješenja min 1500 mm | kom | 147 |  | 0
S7 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka nadgradna (surface mounted) nadgradna svjetiljka LED izvor svjetlosti metalno kućište kvadratni oblik dimenzije dxšxv 595-597 x 595-597mm snaga sistema ≤ 32 W efektivni svjetlosni tok ≥ 3700 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 115 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +10°C do +40°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L75 UGR<19 | kom | 852 |  | 0
S8 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka nadgradna (surface mounted) nadgradna svjetiljka LED izvor svjetlosti metalno kućište kvadratni oblik dimenzije dxšxv max 1170x197x61mm ±20% snaga sistema ≤ 22 W efektivni svjetlosni tok ≥ 2700 lm svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 122 lm/W temperatura boje svjetlosti max 4000 K radna temperatura svjetiljke od +10°C do +40°C stupanj zaštite od zaprljanja min IP20 klasa električne zaštite I DALI regulacija životni vijek 50000 sati uz L75 UGR<19 u slučaju ponude svjetiljke nazivne snage sistema koja je veća od zahtijevane te reducirana na zahtijevanu vrijednost, priložiti izjavu kojom se dokazuje da je pri reduciranoj snazi postignut zahtijevani efektivni svjetlosni tok | kom | 118 |  | 0
9 | Implementacija sustava inteligentnog upravljanja rasvjeom putem DALI protokola: DALI controler + multi senzor (po jednom poslovnom modulu) | kom | 0 |  | 0
10 | Nespecificirani montažni pribor za prilagodbu postojeće instalacije (kabeli, razvodne kutije, obujmice…) | kpl | 1 |  | 0
11 | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela, odvo i zbrinjavanje u skladu sa smjernicama za postupanje s opasnim otpadom | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0